JD-5S/5C使用说明书   版本号: h180228

- 产品概述

本产品是是传统热继电器的升级换代产品，采用数字处理技术，高亮度LED显示，通过内置的电流互感器检测电动机的三相负载电流，可以显示电机电流并根据电流判断是否存在过载、缺相等故障。当电动机发生故障时，内部继电器触点断开，切断电动机电源。

- 主要技术指标

| 指 标 | 规 格 |  |
| --- | --- | --- |
|  | JD-5S | JD-5C |
| 整定电流范围 | 5～80A | 0.5～10A |
| 过载动作时间 | 1～99秒 |  |
| 电源电压 | 220V或380V（以产品标签为准），其他电压可定制 |  |

- 操作指南

  - 整定电流与动作时间设定

长按“设定”键2秒， “电流”灯亮，用“”或“”键改变设定值（按住“”或“”键不放可连发），设置好后按“设定”键，可以继续设定动作时间，设定好后按“设定”键保存并退出。

  - 告警（保护）状态恢复

发生故障告警时，LED小灯会显示故障原因是过载还是缺相，此时继电器断开，并且锁定在断开状态。这时只要按“”或“”键即可从保护锁定状态恢复，也可给保护器重新上电来恢复。

- 基本工作原理

  - 电流检测

保护器通过内置的电流互感器来检测三相负载电流，所以被保护电动机的三根相线必须分别穿过电流互感器的三个小孔。

  - 过载保护

当负载电流超过整定电流，并且持续时间达到设定的过载动作时间时，继电器断开，切断电动机电源。

  - 智能启动识别

为防止电机启动时产生误动作，本产品具有智能启动识别功能，当识别到电动机处于启动状态时，过载动作时间加倍。

  - 缺相保护

发生缺相故障时，继电器断开，切断电动机电源。为防止空载和小电流时误动作，电流小于2A时关闭缺相检测。

- 接线与安装

保护器在断电状态下，NC与CO是通的。通电后，电动机工作正常时保持接通，当检测到电动机出现故障时，继电器断开，切断电动机电源。